热电厂低压设备抗晃电改造项目

技术规范书

编制：

会审：

审核：

批准：

福建福海创石油化工有限公司

2022年02月

目    录

1、工程概况：	2

2、项目内容及招标范围	3

3、资质要求：	5

4、技术标准与规范	6

5、施工工期要求	8

6、主要设备技术要求	8

7、施工要求	18

8、技术资料	19

9、设备包装和运输	21

10、验收	21

11、备品备件及专用工具	22

12、售后服务要求	22

13、其它要求	23

14、施工条件及安全	23

15、文明施工	24

16、考核细则	24

17、评分标准	26

18、差 异 表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

### 1、工程概况：

1.1项目概况：

腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂厂址位于福建省漳州市古雷半岛，为福海创石油化工有限公司芳烃化工装置供热、PTA装置供热供电的任务，同时向当地电网输送部分电力。热电厂由3台150MW汽轮发电机组及4台670T锅炉组成。热电厂#1机、#2机、公用系统低压设备采用山东泰开生产的380V GCS开关柜。

1.2气象资料

1.2.1 本项目所在地属南亚热带季风性气候，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温为21.3℃；年平均降水1327.4mm，雨季集中在5-8月；多年平均湿度为80%；常年主导风向为东北风；7-9月受台风影响频率最高。

1.2.2气温

多年平均气温               21.3℃

最高月平均气温             28.8℃

极端最高气温               38.2℃

最低月平均气温             12.0℃

极端最低气温               4.7℃

无霜期                     365天/年

1.2.3 雾

多年平均雾日数             22.5天

最多年雾日数               39天

1.2.4 相对湿度

多年平均相对湿度           80%

夏季相对湿度               85%

冬季相对湿度               77.3%

夏天最热时间相对湿度       75%（13-14时）

### 2、项目内容及招标范围

2.1项目内容

本次招标项目内容为热电厂#1机、#2机、公用系统低压设备抗“晃电”改造。主要目的是将现有的热电厂#1机、#2机、公用系统重要低压设备增加抗“晃电”保护等功能，即将原来开关的“接触器+热继电器模式”的抽屉开关改造为“电动机保护器模式”的抽屉式开关。其中主要包括设备的设计、制造、供应、运输、送货、安装、调试及售后服务等,本次招标项目为EPC总包工程项目。

2.2招标范围及设备需求情况：

| 序号 | 位置 | 抽屉个数 | 抽屉名称及编号 | 额定电流（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1机 400V PC A段 | 1 | #1炉密封风机A（01BFA4B) | 220 |
|  |  | 1 | #1机开式水升压泵A(01BFA6B) | 180 |
|  |  | 1 | #1机机械真空泵电机A(01BFA7A) | 150 |
|  |  | 1 | #1机轴封风机A（01BFA4D） | 15 |
|  |  | 1 | #1炉空预器A装动装置主电动机(01BFA4C) | 37 |
| 2 | #1机 400V PC B段 | 1 | #1炉密封风机B（01BFB5B) | 220 |
|  |  | 1 | #1机凝结水输送泵电机A(01BFB8A) | 370 |
|  |  | 1 | #1机轴封风机B（01BFB5D） | 15 |
|  |  | 1 | #1机机械真空泵电机B(01BFB7A) | 150 |
|  |  | 1 | #1炉空预器B装动装置主电动机(01BFB5C) | 37 |
| 3 | 公用 400V PC A段 | 1 | C-6带式输送机A(00BHA5A) | 320 |
|  |  | 1 | #2锅炉密封风机电机A(00BHA5B) | 220 |
|  |  | 1 | #1机开式水升压泵B(00BHA5C) | 180 |
|  |  | 1 | #1机凝结水输送泵电机B(00BHA8B) | 370 |
|  |  | 1 | C-7带式输送机A(00BHA8C) | 150 |
|  |  | 1 | #2炉空预器A转动装置主电动机(00BHA10C) | 37 |
| 4 | 公用 400V PC B段 | 1 | C-6带式输送机B(00BHB5A) | 320 |
|  |  | 1 | #2锅炉密封风机电机B(00BHB5B) | 220 |
|  |  | 1 | #3机开式水升压泵B(00BHB5C) | 180 |
|  |  | 1 | #2机凝结水输送泵电机B(00BHB7B) | 370 |
|  |  | 1 | C-7带式输送机B(00BHB8C) | 150 |
|  |  | 1 | #2炉空预器B转动装置主电动机(00BHB10C) | 37 |
| 5 | #2机 400V PC A段 | 1 | #3锅炉密封风机电机A(020BFA4B) | 220 |
|  |  | 1 | #2机开式水升压泵A(02BFA6B) | 180 |
|  |  | 1 | #2机机械真空泵电机A(02BFA7A) | 150 |
|  |  | 1 | #2机轴封风机电机A（02BFA4D） | 15 |
|  |  | 1 | #3炉空预器A装动装置主电动机(02BFA4C) | 37 |
| 6 | #2机 400V PC B段 | 1 | #3炉密封风机B（02BFB5B) | 220 |
|  |  | 1 | #2机轴封风机电机B（02BFB5D） | 15 |
|  |  | 1 | #2机凝结水输送泵电机A(01BFB8A) | 370 |
|  |  | 1 | #2机机械真空泵电机B(01BFB7A) | 150 |
|  |  | 1 | #3炉空预器B装动装置主电动机(01BFB5C) | 37 |
| 7 | #1锅炉MCC | 1 | #1炉空预器A辅助驱动电机（01BJB3C) | 15 |
|  |  | 1 | #1炉空预器B辅助驱动电机（01BJC3C) | 15 |
| 8 | #2锅炉MCC | 1 | #2炉空预器A辅助驱动电机（00BLB3C) | 15 |
|  |  | 1 | #2炉空预器B辅助驱动电机（00BLC3C) | 15 |
| 9 | #3锅炉MCC | 1 | #3炉空预器A辅助驱动电机（02BJB3A) | 15 |
|  |  | 1 | #3炉空预器B辅助驱动电机（02BJC3A) | 15 |
| 10 | 燃油泵房MCC | 1 | 轻油供油泵A（00BLE2D） | 90 |
|  |  | 1 | 轻油供油泵B（00BLE3D） | 90 |
| 11 | #1汽机MCC | 1 | 电动给水泵A液偶润滑油泵（01BJA5C） | 11 |
| 12 | 公用MCC | 1 | 电动给水泵B液偶润滑油泵（00BLA2D） | 11 |
|  |  | 1 | 电动给水泵C液偶润滑油泵（00BLA3B） | 11 |
| 13 | #2汽机MCC | 1 | 电动给水泵D液偶润滑油泵（02BJA5C） | 11 |
|  | 总计： | 44 |  |  |

1）低压抽屉式开关：可利用原抽屉开关框架改造（应保证改造后的整洁、美观）；也可提供新的整套抽屉开关框架，但新提供的抽屉开关应采用国产GCS系列交流金属封闭抽出式开关柜。

2）防护等级：≧IP4X

3）外壳颜色：与原开关柜颜色一致（灰白）；开关标示牌与原来标示牌文字描述一致，安装位置、尺寸及颜色保持一致。

2.3设计要求：

投标方负责完成热电厂#1机、#2机、公用系统低压设备抗“晃电”改造初步设计（方案）及图纸绘制工作。

设计内容包括但不限于以下内容：

1）设计方案、图纸需招标方审核通过后方可执行；

2)	电气一次系统相关内容，如设备、材料选型；

3)	电气二次回路改造内容，包含可能涉及到低压配电、电气监控系统、厂用通信等；

4)	热控电缆及接入现有DCS控制系统相关的改造内容；

5)	改造工程造价表及工程量清单；

6)	其他可能涉及到的相关内容，如可能改变原有的电气、热控系统，则需出具相应的修改图纸；

### 3、资质要求：

投标方资质要求：

1）必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有完善的质量保证体系及其质量认证证明等。

2）投标单位企业营业执照（年检合格）；

3）投标单位法定代表人身份证证明或投标单位法人代表对其委托代表的授权委托书；

4）投标人应具备能源局电力监管机构颁发的有效的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，且承装类、承修类、承试类等级均为不低于五级；或中华人民共和国住房和城乡建设部颁发建筑机电安装工程专业承包资质三级；或电力工程施工总承包三级。

5）与投标人存在利益关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；

6）投标单位近3年完成的与本项目相似业绩证明（如：签字盖章的合同封面或甲方出具的证明资料）。

7）所有投标材料为复印件的都应加盖公章。

### 4、技术标准与规范

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也没有充分引述有关标准和规范的条文。投标方提供的设备除满足本技术规格的要求外，还应满足以下标准的最新版本，但不限于此：

ZBK36001-89         《低压抽出式成套开关设备》

IEC439              《低压成套开关设备和控制设备》

GB／T14048         《低压开关设备和控制设备》

GB4942.2            《低压电器外壳防护等级》

GB/T 14048.1        《低压开关设备和控制设备总则》

GB14048.2           《低压开关设备和控制设备－低压断路器》

GB14048.3          《低压开关设备和控制设备－低压断路器低压关、隔离电器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB14048.4           《低压开关设备和控制设备－低压机电式接触器和电动机起动器》

GB14048.5           《低压开关设备和控制设备－控制电路电器和开关元件第一部分   机电式控制电路电器》

GB3047              《面版、架和柜的基本尺寸》

GB9466              《低压成套开关设备基本试验方法》

GB268               《电工成套装置中的导线颜色》

GB4208－2017        《外壳防护等级（IP代码）》

DL404-91            《户内交流开关柜订货技术条件》

GB50171－92         《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB/T 3482-2008       《电子设备雷击试验方法》

DL/T 587-2016        《继电保护和安全自动装置运行管理规程》

GB6162              《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB7261              《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB50065             《交流电气装置的接地设计规范》

GB4858              《电气继电器的绝缘试验》

国电公司文件         《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

以上标准如与投标人所执行的标准不一致时，应执行较高的标准。若投标者采用的标准、规范在技术要求中没有规定或投标者采用其他的标准、规范，则投标方应在投标书中作详细说明。只有当其采用的标准、规范是国际公认的、惯用的、且等于或优于招标文件对设备的技术要求时，此标准规范才可能为招标方接受。

所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵循国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准

### 5、施工工期要求

本工程总工期为115天。

其中：

5.1 设计阶段：从甲、乙双方合同签订生效起计算工期，在合同签订后5日内提供详细的设计计划和进度表。相关设计工作应在合同签订后20天内完成。

5.2设备生产、施工阶段：根据招标方设备停运情况双方商定施工开始日期，可分多次、分批量生产、施工。单次生产、施工应在20日内完成。全部设备累计生产、施工日期不超过80天。

5.3验收交接阶段：全部施工完成、调试及试验正常后15天。

5.6质保期一年（验收合格并交接完成后一年）。

### 6、主要设备技术要求

6.1 基本要求

6.1.1 本项目属于总包工程，投标方负责招标文件所涉及的所有工作和材料费用。

6.1.2 投标方提供的设备应是全新未经使用的、无任何质量缺陷的设备，满足国家、行业的相关标准、规范或有关规定要求； 若利用原抽屉开关框架，应做好防腐喷涂及修复工作，保证改造后开关的规范，整洁，原抽屉开关内部元器件应全部更换新的元器件。

6.1.3 投标方提供的低压抽屉开关应提供试验报告、合格证书；

6.1.4 本项目包含旧设备的拆除、运输，新设备的运输、匹配、安装、调试工作；新设备应与原设备的一次回路、二次控制回路引出线和DCS状态信号接线匹配。

6.1.5 本项目开关柜采用抽屉式；负载为电动机负载，采用电机保护器与接触器组合控制。

6.1.6 为保证配电系统可靠性，便于统一报价，将元器件的选用原则明确如下：

6.1.6.1 低压开关柜品牌：福建森达电气股份有限公司、天一同益电气股份有限公司、福建创合电气股份有限公司、福建中网电气有限公司、中能电气股份有限公司，同时要出具开关柜厂家的授权书和质量保证函。

6.1.6.2 柜内元器件数量和容量参阅图纸（附件1）；选用主要元器件品牌如下：

1）电动机保护器（电动机保护器）：北京四方继保自动化股份有限公司、苏州万龙电气集团股份有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、珠海拓普智能电气股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司；

2）断路器：上海人民电器（上联牌，配电动机型）、常熟开关（原常熟开关厂，配电动机型）、ABB、施耐德、西门子；

3）接触器：施耐德LC1-D系列、ABB系列、西门子；

4）其它元器件均选用国内外名牌产品；

6.1.7 根据现场实际情况做设备选型及施工方案，其所选用器件、二次回路图纸等均需经招标方审核确认。

6.1.8 本工程采用KKS标识系统。投标方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有KKS编码。且与原配电盘柜KKS编码保持一致。

6.2 主要参数及要求

6.2.1 开关柜部份:

| 序号 | 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电路额定电压 | V | ～380 |
| 2 | 操作电压 | V | ～220 |
| 3 | 最高工作电压 | V | ～440 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 额定绝缘电压 | V | ～660 |
| 6 | 工频试验电压 |  |  |
|  | —主回路 | V/1min | 2500 |
|  | —辅助电路 | V/1min | 2000 |
| 7 | 水平母线额定电流 | A | / |
| 8 | 垂直母线额定电流 | A | / |
| 9 | 水平母线额定短时耐受电流(1S) | kA | / |
| 10 | 水平母线额定峰值耐受电流 | kA | / |
| 11 | 垂直母线额定短时耐受电流(1S) | kA | / |
| 12 | 垂直母线额定峰值耐受电流 | kA | / |
| 13 | 防护等级 | — | IP4X |
| 14 | 框架外形尺寸 | mm | 原开关柜柜体尺寸 （深*宽*高） PC段：1000*1000*2200 MCC段：800*1000*2200 (实际值到现场核对) |
| 15 | 柜体颜色 |  | 与原开关柜颜色一致（灰白） |

6.3主要技术要求

6.3.1  投标方提供的产品应功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动防护条件。

6.3.2  外购材料、元器件必须选用优质名牌、工艺先进的合格产品，并附有生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。投标方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

6.3.3  所有元器件、材料及零部件应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足本工程海拔、气候等环境条件的要求。

6.3.4  投标方应执行本规范所列标准。有不一致时,按较高标准执行，并及时通告招标方。

6.3.5 技术性能要求

6.3.5.1 框架和外壳

- 能承受所安装元件及短路所产生的动、热稳定。同时不因成套设备搬运、吊装、运输等情况而变形和损坏，并影响设备的性能。

- 开关柜的结构使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

- 所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

- 开关柜一、二次接插件选用优质产品并与原开关柜的接插件匹配，功能单元全部采用厚度不小于2.0mm的冷轧钢板，骨架等采用热度锌。

6.3.5.2 断路器

- 630A及以下采用塑壳断路器。

- 分断能力：塑壳断路器Ics=100%Icu≥50kA ；微型断路器分断能力≥4.5kA。

- 每台断路器在单元隔室中有接通、试验、断开和隔离四种确定的位置。对每一个位置有明显的对应标志。

- 所有额定值相同的断路器能互换。

- 设备应匹配原开关柜的导轨，以便容易移动和插入可移动的断路器单元。并提供止挡和指示器以精确定位在“接通”和“试验”位置。

- 在一次触头接通前断路器的框架可靠接地，并且，断路器在运行位置以及一次触头分开一个安全距离以前的所有其他位置其框架保持可靠接地。

- 在抽出单元门关闭的情况下能清晰地显示断路器是在合、分位置，塑壳断路器的操作手柄能在抽出单元门外操作断路器。

- 断路器的一次插头是弹性的指型插头，与原开关柜柜体插件匹配，所有一次插件须作镀银处理，二次插件须作镀银或镀镍处理，并有足够的强度，接触电阻小于1000μΩ。

- 当断路器在试验位置时，主开关断开，控制电源及控制回路均接通。

6.3.5.3 联锁

- 抽出型单元结构具备完善的五防闭锁功能，并具有接通、试验和断开三个位置，相同规格的单元应具有良好的互换性，三个位置都应有机械定位装置，不允许因外力的作用即从一个位置移到另一个位置。主电路和辅助电路的隔离插接件应能随单元的进出而自动地接通和断开。

- 为防止误操作，抽出部件应具有挂锁锁定装置。

- 功能单元与小室的门设置机械联锁。当主开关(断路器或熔断器式刀开关)处于分断位置，门才能打开，否则门打不开。

- 本次改造只是变更原开关柜的抽屉式开关（抽出单元），应匹配原开关柜柜体结构。

6.3.5.4 电动机保护器

- 电动机保护器应有过电流保护功能。各段电流、时间定值可任意整定，采用交流及直流控制电源。

- 电动机保护器应有短路保护，过负荷保护，抗“晃电”保护，零序保护功能，缺相保护，不平衡保护功能，过载保护功能，堵转保护功能，过电压保护功能，低电压保护功能，长起动保护功能，上电自启动，电动机控制功能（控制对象：断路器、接触器），失压重起控制功能，电动机管理功能，RS-485通讯功能，1路4～20mA模拟量输出功能、硬、软件自检功能等，并带液晶显示面板，可实时在线查看设备各参数及调整定值。

- 电动机综合保护器应有测量及控制功能，相关要求见6.3.5.6和6.3.5.7。

6.3.5.5 二次接线

- 抽屉单元二次插头为插拔，芯数满足图纸要求，单元内端子排留有20 % 的备用端子。

- 开关柜活动部件（如门）上若装有信号灯、操作开关，则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

- 所有端子额定电压不低于500V，均为螺栓型，带有隔板、标志排和弹簧压板。供电流互感器接线用的端子排是电流型短路接线端子。

- 所有元件外接引线均经端子排接入或引出。端子的截面与订货图中的导线（或电缆）截面相适应，且不小于开关柜短时耐受电流要求的截面。

- 端子上连接的导线一般为一根，当为跳线，则最多可以为两根。

- 断路器和接触器有可靠的“防跳”接线。

- 对于电源回路框架断路器提供抽屉“工作位置”和“试验位置”限位开关接点至少各设3付，方便扩展使用。

- 相同规格的功能单元具有互换性。

- 控制回路的导线均选用绝缘电压不小于500V，柜内连线截面不小于1.5mm²多股铜胶线，用于电流互感器的导线截面不小于2.5 mm²。单线为单芯、聚氯乙烯绝缘(阻燃型)，额定电压不低于500V。导线的两端均标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。

6.3.5.6 测量仪表要求

- 所有回路的监控智能仪表配置应相互独立，需考虑具有较小尺寸方便进行柜面安装，具体的智能仪表配置及数量参考按照图纸要求。

- 状态监视：应具有2个以上DI，可监视回路开关分/合状态、故障跳闸、自动/远方选择开关状态等运行状态。

- 操作控制：对于具有远程操作的回路，配置的智能仪表应具有2个以上DO，可实现回路断路器开关的分/合控制操作；

- 显示操作界面：智能仪表模块须有大屏图形LCD显示。

- 智能配电仪表须带标准MODBUS通讯协议的RS485通讯接口；

6.3.5.7 控制和信号

- 可就地控制、远方控制，具备启动、停止功能。

- 开关柜的控制、信号和位置指示及电流模拟量、故障报警等信号进入DCS系统。

- 远方显示与测量

1) 在DCS上显示如下电气量（但不限于此）：

·进线回路：具体见图纸；

·馈线回路：具体见图纸。

- 开关柜内部布线

1)  插件单元和开关柜固定部分之间的辅助触点采用插接式。插接触点的接线使相同型号的插入式单元无需更改接线就可互换。

2) 独立的仪表用互感器的次级回路必须接至插入式单元和开关柜端子排上。对于电流互感器装上必要的短接片。

6.3.5.8 电流互感器CT

- 电流互感器变比和等级参数必须在互感器表面标出；二次端子必须有端子盒；二次接线柱必须采用铜制螺钉、螺母，且长度、大小适中；一、二次绕组之间极性应为减极性，一、二次接线端子要正确、清晰、方向一致；接地处应标有明显的接地符号；互感器采用环氧树脂浇注。

- 电流互感器变比和等级应与负载匹配，符合相关规定要求；电流互感器应与电动机保护器相互配套，在开关柜内安装，尺寸、大小应满足相应的开关柜。

6.3.5.9 开关柜应与原开关柜抽屉做好对接，导轨、外框尺寸，插接件应与原开关柜匹配。

6.3.5.10 投标方负责其供货范围内的现场安装、调试、试验、质量保证及交接工作。

6.4 设备数据表

投标方提供以下项目的设计数据

| 序号 | 名 称 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 |  |  |
|  | 1）型号 |  |  |
|  | 2）额定电压(kV) |  |  |
|  | 3）最高工作电压(kV) |  |  |
|  | 4）额定框架电流(A) |  |  |
|  | 5）额定频率(Hz) |  |  |
|  | 6）额定极限开断电流Icu（kA） |  |  |
|  | 7）额定工作开断电流Ics(KA) |  |  |
|  | 8）Ics开断次数 |  |  |
|  | 9）额定关合电流（峰值，kA） |  |  |
|  | 10）额定耐受电压 |  |  |
|  | 1min工频 |  |  |
|  | 雷电冲击 |  |  |
|  | 11）分闸时间 |  |  |
|  | 12）电气寿命 |  |  |
|  | 13）机械寿命 |  |  |
|  | 14）采用标准 |  |  |
| 2 | 交流接触器 |  |  |
|  | 1）型号 |  |  |
|  | 2）额定电压（kV） |  |  |
|  | 3）最高工作电压（kV） |  |  |
|  | 4）额定开断电流（kA） |  |  |
|  | 5）额定分断能力（kA/次） |  |  |
|  | 6）额定接通能力（kA/次） |  |  |
|  | 7）额定热稳定电流（kA/3s） |  |  |
|  | 8）额定1min工频耐受电压（kV） |  |  |
|  | 9）额定雷电冲击耐受电压（kV） |  |  |
|  | 10）操作频率（次/小时） |  |  |
|  | 11）辅助触头数 |  |  |
|  | 12）电气寿命 |  |  |
|  | 13）机械寿命 |  |  |
|  | 14）操作电源电压（v）及允许波动范围 |  |  |
|  | 15）采用标准 |  |  |
| 3 | 电动机保护器（电动机保护器） |  |  |
|  | 1）型号 |  |  |
|  | 2）额定电压（kV） |  |  |
|  | 3）额定电流（A） |  |  |
|  | 4）频率 |  |  |
|  | 5）交流电压 |  |  |
|  | 6）动作误差 |  |  |
|  | 电流、电压动作误差值 |  |  |
|  | 延时段动作值平均误差值 |  |  |
|  | 7）测量精度 |  |  |
|  | 电流、电压 |  |  |
|  | 功率、电度 |  |  |
|  | 8）通道情况 |  |  |
|  | 保护CT |  |  |
|  | DI |  |  |
|  | DO |  |  |
|  | 通讯方式 |  |  |
| 4 | 电压互感器PT |  |  |
|  | 1）型号 |  |  |
|  | 2）额定电压（kV） |  |  |
|  | 3）测量精度 |  |  |
|  | 4）容量、频率 |  |  |

### 7、施工要求

7.1 原抽屉式开关的拆除

1)拆除施工前应进行技术交底，使员工了解现场存在的安全隐患和安全防护。

2) 施工前应与投标方项目负责人确认设备已具备拆除条件（设备已断电）。

3) 投标方拆除过程中应做好防护措施，不得磕碰。不得损坏柜内元器件。若利用原抽屉开关框架，柜内元器件应拆出并做好封装；并列好清单，统一移交招标方。

7.2 新抽屉式开关安装

1)  开箱检查：开箱前清理周围杂物，应在投标方、招标方在场的情况下进行。外包装不允许破坏性拆除，并在开箱前后对其外观进行拍照存档。

2)  外观检查应无损伤及变形，油漆完整无损。内部电气装置及元器件应无缺陷、绝缘器件齐全，无损伤，无裂纹。

3)  按照设备清单、施工图纸核对对应资料和备件。技术资料、说明书齐全，出厂合格证，测试报告、铭牌、附件、备件齐全。

4)  设备有损坏情况，由投标方负责处理。确认设备完好后在将拆下的包装清理出现场。

5)  抽屉式开关安装应符合相对应的国家标准。

6)  安装到位后应检查配电柜内部元件的螺母是否紧固，铜排、导线连接是否紧固。二次接线是否紧固。

7)  检查柜内器件绝缘情况、功能是否完备；接地电阻是否符合标准。

8)  外部电缆接入前应与投标方项目负责人确认设备已具备拆除条件（设备已断电并挂接地线）

9)  完善设备标示、电缆标识。抽屉开关的输入和输出电缆连接完毕，根据空开的实际控制对象检查标签上的描述是否正确。标签粘贴牢固、整齐、不遮盖空开上印制的电气参数。电缆的两端应悬挂专用的电缆标识牌。线径6mm²及以下的电线穿打印标签管，按线路后端连接的设备名称、负载情况的编号打印标识。标签管的长度一致、安装整齐、位置醒目。

### 8、技术资料

8.1 一般要求

1）投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后三周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

4）投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造/检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等五个方面。投标方须满足以上五个方面的具体要求。

5）投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

8.2 资料提交的基本要求

1） 在投标阶段提供的资料：根据具体设备提供清单，投标方补充和细化所列技术资料须满足工程初设要求，设备及其主要部件的技术说明书

2） 配合工程设计的资料和图纸：签定合同后，投标方应及时提供满足工程设计的下列资料和图纸。外型图、结构图、二次原理图、二次接线图、一次接线端子图、二次接线端子图、技术手册（描述设备的技术参数、技术性能）。具体清单招标方提出，投标方细化，招标方确认。

3）设备监造检验所需要的技术资料：投标人应提供满足合同设备监造检验见证所需的全部技术资料。

4）施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：①提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；②安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等；③设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等；④应提供备品、配件总清单。

5）投标方须提供的其他技术资料包括以下但不限于：①检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；②投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

6）提供以上技术资料电子版本

### 9、设备包装和运输

9.1 设备的包装须适合长途运输，要求防雨、防潮、防锈、防震、防止其它可能的损坏，要求搬运适用于铁运和陆运，方便吊装。

9.2 因包装形式或保护不妥而造成设备锈蚀、损伤或丢失，投标方应承担全部责任。

9.3 投标方负责将货物运输到招标方工地，车板交货。

### 10、验收

10.1 设备验收

1）本合同设备双方根据本规范书的技术规格要求和质量标准，对其进行检查验收

2）设备的数量不足或表面瑕疵，招标方应在开箱安装时当面提出；对其它质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

3）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，招标方应负责按照投标方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4）验收标准：投标方应提供的设备、材料应符合相应的国际标准、设备、行业标准、制造厂商产品验收标准及设备出厂标准、国家及行业的安装规范以及招标文件规定的技术要求。

10.2 性能验收试验

1）试验应满足国家及行业有关标准，并同时执行下列要求。

2）每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并应具有出厂试验合格证书。

3）招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标方无偿补充。

4）例行试验如下：结构检查及外观；机械特性和机械操作试验；主回路1分钟工频耐压试验；主回路电阻测量；接线正确性检查；辅助的电气和操作机构的试验，DCS系统联动试验等。

### 11、备品备件及专用工具

投标方应提供用于设备安装调试及运行前的必需备品备件，并提供一份明细表。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机保护器 | 按负载容量分类 | 个 | 2 | / | / |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方还应列出一个大修期（五年）的推荐备品备件清单，并单独报价。

### 12、售后服务要求

12.1 所投货物的保修期为：自验收合格起1年，最长不超过具备发货条件之日起18个月，所有产品在保修期内需要更换的零配件，由投标方负责并免费提供更换服务。

12.2 保修期内提供定期的上门维护、保养服务，具体方案由投标方根据自身情况做出承诺。

12.3 投标方应提供24小时服务的支持电话，对于招标方提出的技术支持要求能保证在48小时内到达故障现场，并在最短时间内解决。

12.4  货物或配件在保修期内若发生故障或破损，投标方应免费予以更换（同一型号、产地），而更换部件的免费保修期从更换后再延长1年。

12.5  投标方应根据招标方要求的时间、地点提供免费的送货、指导安装、调试服务，免费为用户按照明确的内容及计划培训操作人员。

### 13、其它要求

招标方有权随时到产品制造商进行产品生产的监督、检验等活动，投标方必须给予积极配合。

### 14、施工条件及安全

14.1 在施工过程中，必须严格遵守相应的国家颁布的有关工艺规程和安全操作规程，杜绝一切事故。施工过程中如造成招标方设备损坏，应由施工单位负责赔偿或修复。

14.2 施工单位应在批准的检修期内完成，并主动办理开工手续，履行福建福海创石油化工有限公司标准工作流程。

14.3 施工单位的施工人员应遵纪守法，自觉遵守福建福海创石油化工有限公司的规章纪律。

14.4 施工期间施工人员的疾病、人身事故、设备事故均自行负责。

14.5 施工时间应严格遵守福建福海创石油化工有限公司设备检修时段，不能影响附近其他设备检修工作的正常开展。

14.6 施工人员进入工作现场，必须穿戴合格工作服、工作鞋和其他劳保用具。

14.7 施工人员进入工作现场，必须戴好安全帽、高处作业必须穿戴自备的安全带。

14.8 进入工作现场的施工人员必须精神状态良好，不得饮酒、严禁吸烟。

14.9 进入现场之前，施工单位施工负责人必须组织学习相关安全规程、学习技术方案及质量验收标准；交代所有施工人员工作任务、安全注意事项。

### 15、文明施工

15.1 施工期间，要始终保持现场卫生干净整洁，及时清除废弃物等，不得随意乱扔、乱堆、乱放。每天下班前应进行现场清理。

15.2 施工期间，要保持检修现场以外其它生产区域环境卫生的干净整洁，不得随意污损。确因施工而难于避免，也应完工后及时清理恢复原貌。

15.3 施工结束后进行整体验收前，对现场要进行彻底清扫，恢复原貌。

### 16、考核细则

16.1 遵守招标方有关规章制度，如违反则按招标方相关制度考核。

16.2 施工时应严格按工艺进行，如违反，发现一次扣款200元。

16.3 三级验收一次合格率需达到98%，未达到该项指标按每项扣款500元。

16.4 施工中每道工序完成后均需要由招标方验收合格后方能进行下一道工序。若未经验收进行下一道工序除返工外，则罚扣人民币1000元/次。

16.5 工期要求：施工方必须在协议工期内完成，每推迟一天扣工程款5000元。

16.6 施工所用人员、机械必须保证满足招标方工程的安全、质量、进度要求。如不能达到以上要求，招标方有权更换施工队伍并另行委托，其一切费用由投标方承担。

16.7 因工程质量问题进行返工所产生的一切费用均由投标方承担。

16.8违犯GB26164.1《电业安全工作规程》及福建福海创石油化工有限公司相关的安全管理规定，发现一次扣款500元，发现3次，停工整顿并扣合同款5%。

### 17、评分细则

| 序号 |  | 评审项目 | 分值 | 评分细则 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人 ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标 | 资质 | 5 | 具有中华人民共和国独立法人资格，注册资金500-1000万得1分，1000-1500万得3分,1500万（含）以上得5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 体系认证 | 3 | 质量体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证得3分，不全得1分，没有得0分。 |  |  |  |  |
|  |  | 信誉 | 2 | 在国家企业信用信息公示系统查询未有行政处罚信息的得2分，有行政处罚信息得0分。 |  |  |  |  |
|  |  | 类似工程业绩 | 5 | 类似工程业绩，一个业绩得1分，最高得5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 技术方案 | 15 | 根据响应人的技术方案横向比较综合评审，最优得满分，最低得 5 分。 |  |  |  |  |
| 2 | 商务标 | 报价 | 70 | 投标价格得分=( F低/ Fn)×60 式中：①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报价评标价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 18、差 异 表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

| 序号 | 招标文件 |  |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 |  | 简要内容 |

备注：投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本规范书的附件 “差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求，擅自修改招标文件而为清除表示差异的条款均视为无效。