## Sheet1
福海创联锁优化技改项仪表设备申购计划表
序号 | 单位 名称 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 交货期 | 费用预算（元） |  | 对应预算编号 | 备注 | 技术联系人
1 | 芳烃团队 | 一体式温度热电阻 |  | 一体式\“IEC”标准Pt100型热电阻 三线制 A级 Φ6 316SS\保护套：锥形整体钻孔、渗透焊接316SS Φ25/Φ21,内径Φ8 1-1/2" ASME Class600 RF 316SS\三线制RTD信号，4～20mA/HART ，不低于±0.10％FS，24VDC 600Ω 不低于IP65 EXiaIICT4 L-250mm满足SILII 认证要求详见温度仪表规格书 | 台 | 4 | 2022.07.30前 | 5000 | 20000 | 2022062 | 威卡、ROSEMOUNT | 技术协议澄清/黄玉忠
2 | 芳烃团队 | 一体式温度变送器 |  | 一体式\“IEC”标准K型 IEC584 CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣ Φ6 316SS\保护套：锥形整体钻孔、渗透焊接 Φ25/Φ21,内径Φ8 1-1/2" ASME Class150 RF 316SS 4～20mA/HART 防水型 EXiaIICT4 IP65 L-350mm\满足SILII 认证要求详见温度仪表规格书 | 台 | 8 | 2022.07.30前 | 5000 | 40000 | 2022062 | 威卡、ROSEMOUNT | 技术协议澄清/黄玉忠
3 | 芳烃团队 | 一体式温度变送器 |  | 一体式\“IEC”标准K型 IEC584 CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣ Φ6 316SS\保护套：锥形整体钻孔、渗透焊接 Φ25/Φ21,内径Φ8 1-1/2" ASME Class150 RF 316SS 4～20mA/HART 防水型 EXiaIICT4 IP65 L-400mm\满足SILII 认证要求详见温度仪表规格书 | 台 | 12 | 2022.07.30前 | 5000 | 600000 | 2022062 | 威卡、ROSEMOUNT | 技术协议澄清/黄玉忠
4 | 芳烃团队 | 一体式温度变送器 |  | 一体式\“IEC”标准K型 IEC584 CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣ Φ6 316SS\保护套：锥形整体钻孔、渗透焊接 Φ25/Φ21,内径Φ8 1-1/2" ASME Class150 RF 316SS 4～20mA/HART 防水型 EXiaIICT4 IP65 L-500mm\满足SILII 认证要求详见温度仪表规格书 | 台 | 4 | 2022.07.30前 | 5000 | 20000 | 2022062 | 威卡、ROSEMOUNT | 技术协议澄清/黄玉忠
5 | 芳烃团队 | 一体式温度变送器 |  | 一体式\“IEC”标准K型 IEC584 CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣ Φ6 316SS\保护套：锥形整体钻孔、渗透焊接 Φ25/Φ21,内径Φ8 1-1/2" ASME Class300 RF 316SS 4～20mA/HART 防水型 EXiaIICT4 IP65 L-400mm\满足SILII 认证要求详见温度仪表规格书 | 台 | 4 | 2022.07.30前 | 5000 | 20000 | 2022062 | 威卡、ROSEMOUNT | 技术协议澄清/黄玉忠
700000