## 4只一体化热电阻600主页
|  |  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 温度变送器
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
|  | 6 | 管道等级 Pipe Class
7
温度元件 | Therm. Element | 8 | 分度号 Type |  | “IEC”标准Pt100型热电阻
|  | 9 | 测温元件型号 Therm. Element
|  | 10 | 测量端形式 Junction Style |  | 三线制
|  | 11 | 允差等级 Tolerance Error Rating |  | A级
|  | 12 | 铠装套管外径 Armored well Outside Dia. |  | Φ6
|  | 13 | 铠装材料 Amored well mat'l |  | 316SS
保护套 | Therm. Well | 14 | 保护套形式 Well Type |  | 锥形整体钻孔、渗透焊接
|  | 15 | 保护套管材质 Well Mat'l |  | 316SS
|  | 16 | 保护套管外径 Well Outside Dia. |  | Φ25/Φ21,内径Φ8
|  | 17 | 过程连接 Process Conn. |  | 1-1/2" ASME Class600 RF
|  | 18 | 连接件材质 Mat'l |  | 316SS
19
20
变送器 | Transmitter Unit | 21 | 类型 Type |  | 一体式
|  | 22 | 输入信号 Input Signal |  | 三线制RTD信号
|  | 23 | 输出信号 Output Signal |  | 4～20mA/HART 或 FF现场总线 (具体见下页备注)
|  | 24 | 校准量程 Calibration Range
|  | 25 | 精度 Accuracy |  | 不低于±0.10％FS
|  | 26 | 电源 Power Supply |  | 24V DC
|  | 27 | 最大负载 Max. Load |  | 600Ω
|  | 28 | 接线盒形式 Terminal Box Type |  | 防水型
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 30 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 不低于IP65
|  | 31 | 防爆等级 Explosion Proof |  | EXiaIICT4
|  | 32 | 安装形式及位置 Mounting Position
33
34
35
附件 | Accessories | 36 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic.(0-100 Linear) |  | LED
|  | 37 | 安装支架 Mounting Bracket
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note:
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 4只一体化热电阻600次页
|  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 | 介质名称 | 操作/设计压力 | 操作/设计温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注
Item | Tag No. | Service | Fluid | Oper./Design.Press. | Oper./Design.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | remark
No. |  |  |  | MPa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 31-TT-043B | 31-4"-PG-03007-A5S6F-H | 氢气 | 3.81/4.75 | 82/102 | 250 | 0～150 | 0～150 | 4～20mA/HART | SIL
2 | 31-TT-044B | 31-4"-PG-03008-A5S6F-H | 氢气 | 3.81/4.75 | 82/102 | 250 | 0～150 | 0～150 | 4～20mA/HART | SIL
3 | 31-TT-043C | 31-4"-PG-03007-A5S6F-H | 氢气 | 3.81/4.75 | 82/102 | 250 | 0～150 |  | 4～20mA/HART | SIL
4 | 31-TT-044C | 31-4"-PG-03008-A5S6F-H | 氢气 | 3.81/4.75 | 82/102 | 250 | 0～150 |  | 4～20mA/HART | SIL
说明 Note: 需满足SILII 认证要求。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [6 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 24只一体化温变150主页
|  |  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 433091D1267 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 27 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 一体化温度变送器
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
|  | 6 | 管道等级 Pipe Class
7
温度元件 | Therm. Element | 8 | 分度号 Type |  | IEC标准K型
|  | 9 | 测温元件型号 Therm. Element
|  | 10 | 测量端形式 Junction Style |  | 绝缘型
|  | 11 | 允差等级 Tolerance Error Rating |  | IEC584 CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣
|  | 12 | 铠装套管外径 Armored well Outside Dia. |  | Φ6
|  | 13 | 铠装套管材质 |  | 316SS
保护套 | Therm. Well | 14 | 保护套形式 Well Type |  | 整体棒料钻孔锥形保护管、渗透焊接
|  | 15 | 保护套管材质 Well Mat'l |  | 316SS
|  | 16 | 保护套管外径 Well Outside Dia. |  | 根部Φ25,端部Φ21，内径Φ8
|  | 17 | 过程连接 Process Conn. |  | ASME CLASS 150Lb RF 1-1/2"
|  | 18 | 连接件材质 Mat'l |  | 316SS
19
20
变送器 | Transmitter Unit | 21 | 类型 Type |  | 一体化安装
|  | 22 | 输入信号 Input Signal |  | MV信号
|  | 23 | 输出信号 Output Signal |  | 4～20mA/HART
|  | 24 | 校准量程 Calibration Range
|  | 25 | 精度 Accuracy |  | 不低于±0.10％FS
|  | 26 | 电源 Power Supply |  | 24V DC
|  | 27 | 最大负载 Max. Load
|  | 28 | 接线盒形式 Terminal Box Type |  | 防水型
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 30 | 防护等级 Enclosure Protection |  | IP65
|  | 31 | 防爆等级 Explosion Proof |  | EXiaIICT4
|  | 32 | 安装形式及位置 Mounting Position
|  | 33 | 接线盒材质 Terminal Box Mat' |  | 铝合金
|  | 34 | 型号 Model
35
附件 | Accessories | 36 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic.(0-100 Linear) |  | LED
|  | 37 | 安装支架 Mounting Bracket
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 43 | 型号 Model
42
说明 Note:
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 24只一体化温变150次页
|  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 433091D1267 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 27 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作压力 | 操作温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper.Press. | Oper.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | remark
No. |  |  |  |  | Pa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 41-TT-073B | 41-E-106预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
2 | 41-TT-073C | 41-E-106预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
3 | 41-TT-077B | 41-E-106预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
4 | 41-TT-077C | 41-E-106预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
5 | 41-TT-083B | 41-E-107预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
6 | 41-TT-083C | 41-E-107预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
7 | 41-TT-087B | 41-E-107预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
8 | 41-TT-087C | 41-E-107预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
9 | 42-TT-253B | 预热器烟气入口 |  | 烟气 | -1000～-80Pa | 250～450 | 500 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
10 | 42-TT-253C | 预热器烟气入口 |  | 烟气 | -1000～-80Pa | 250～450 | 500 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
11 | 42-TT-257B | 预热器烟气出口 |  | 烟气 | -2500～-1000Pa | 100～250 | 400 | 0～500 |  | 4~20mA+HART
12 | 42-TT-257C | 预热器烟气出口 |  | 烟气 | -2500～-1000Pa | 100～250 | 400 | 0～500 |  | 4~20mA+HART
13 | 43-TT-073B | 43-E-106预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
14 | 43-TT-073C | 43-E-106预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
15 | 43-TT-077B | 43-E-106预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
16 | 43-TT-077C | 43-E-106预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
17 | 43-TT-083B | 43-E-107预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
18 | 43-TT-083C | 43-E-107预热器烟气入口 |  | 烟气 | -200～-500 | 200～400 | 400 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
19 | 43-TT-087B | 43-E-107预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
20 | 43-TT-087C | 43-E-107预热器烟气出口 |  | 烟气 | -500～-2500Pa | 50～200 | 350 | 0～400 |  | 4~20mA+HART
21 | 44-TT-253B | 预热器烟气入口 |  | 烟气 | -1000～-80Pa | 250～450 | 500 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
22 | 44-TT-253C | 预热器烟气入口 |  | 烟气 | -1000～-80Pa | 250～450 | 500 | 0～800 |  | 4~20mA+HART
23 | 44-TT-257B | 预热器烟气出口 |  | 烟气 | -2500～-1000Pa | 100～250 | 400 | 0～500 |  | 4~20mA+HART
24 | 44-TT-257C | 预热器烟气出口 |  | 烟气 | -2500～-1000Pa | 100～250 | 400 | 0～500 |  | 4~20mA+HART
21
22
23
24
25
26
27
说明 Note:需满足SILII 认证要求
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [7 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-8004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 一体化温变300主页
|  |  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 27 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 一体化温度变送器
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
|  | 6 | 管道等级 Pipe Class
7
温度元件 | Therm. Element | 8 | 分度号 Type |  | IEC标准K型
|  | 9 | 测温元件型号 Therm. Element
|  | 10 | 测量端形式 Junction Style |  | 绝缘型
|  | 11 | 允差等级 Tolerance Error Rating |  | IEC584 CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣
|  | 12 | 铠装套管外径 Armored well Outside Dia. |  | Φ6
|  | 13 | 铠装套管材质 |  | 316SS
保护套 | Therm. Well | 14 | 保护套形式 Well Type |  | 整体棒料钻孔锥形保护管、渗透焊接
|  | 15 | 保护套管材质 Well Mat'l |  | 316SS
|  | 16 | 保护套管外径 Well Outside Dia. |  | 根部Φ25,端部Φ21，内径Φ8
|  | 17 | 过程连接 Process Conn. |  | ASME CLASS 300Lb RF 1-1/2"
|  | 18 | 连接件材质 Mat'l |  | 316SS
19
20
变送器 | Transmitter Unit | 21 | 类型 Type |  | 一体化安装
|  | 22 | 输入信号 Input Signal |  | MV信号
|  | 23 | 输出信号 Output Signal |  | 4～20mA/HART
|  | 24 | 校准量程 Calibration Range
|  | 25 | 精度 Accuracy |  | 不低于±0.10％FS
|  | 26 | 电源 Power Supply |  | 24V DC
|  | 27 | 最大负载 Max. Load
|  | 28 | 接线盒形式 Terminal Box Type |  | 防水型
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 30 | 防护等级 Enclosure Protection |  | IP65
|  | 31 | 防爆等级 Explosion Proof |  | EXiaIICT4
|  | 32 | 安装形式及位置 Mounting Position
|  | 33 | 接线盒材质 Terminal Box Mat' |  | 铝合金
|  | 34 | 型号 Model
35
附件 | Accessories | 36 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic.(0-100 Linear) |  | LED
|  | 37 | 安装支架 Mounting Bracket
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note: 需满足SILII 认证要求
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 一体化温变300次页
|  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 27 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作压力 | 操作温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper.Press. | Oper.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | remark
No. |  |  |  |  | MPa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 42-TT-017B | 42-40"-PG-02002-E43F |  | H2,C8A,B | 0.83/1.38 | 387 / 427 | 400 | 0～600 |  | 4~20mA+HART |  | SIS
2 | 42-TT-017C | 42-40"-PG-02002-E43F |  | H2,C8A,B | 0.83/1.38 | 387 / 427 | 400 | 0～600 |  | 4~20mA+HART |  | SIS
3 | 44-TT-017B | 44-40"-PG-02002-E43F |  | H2,C8A,B | 0.83/1.38 | 387 / 427 | 400 | 0～600 |  | 4~20mA+HART |  | SIS
4 | 44-TT-017C | 44-40"-PG-02002-E43F |  | H2,C8A,B | 0.83/1.38 | 387 / 427 | 400 | 0～600 |  | 4~20mA+HART |  | SIS
说明 Note:需满足SILII 认证要求
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [7 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-8004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司