## Sheet1
福海创联锁优化技改项仪表设备申购计划表
序号 | 装置名称 | 名称 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 交货期 | 费用预算（元） |  | 备注 | 技术联系人
1 | 芳烃装置 | 铠装热电偶 | 温度零件：“IEC”标准K型，绝缘型， CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣，Φ6 ， GH3030，接线盒形式防水型，SS304，1/2"NPT(F)，不低于IP65/保护套：直形、渗透焊接 Φ22X5， GH3030，Φ22X5 1-1/2" ASME Class150 RF 316SS\l=500mm\详见温度仪表规格书 | 台 | 8 | 2022.07.30前 | 1000 | 8000 | 浙江伦特\重庆川仪\安徽徽宁 | 技术协议澄清/黄玉忠
2 | 芳烃装置 | 隔漏型铠装热电偶 | 温度零件：“IEC”标准K型，绝缘型，CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣，Φ6，316SS ，接线盒形式防水型，SS304，1/2"NPT(F)，不低于IP65/保护套：整体棒料钻孔锥形保护管、渗透焊接，GH3030，根部Φ25,端部Φ21 内径Φ8， ASME Class150 RF 1-1/2"， 316SS\l=400mm\详见温度仪表规格书 | 台 | 2 | 2022.07.30前 | 1000 | 2000 | 浙江伦特\重庆川仪\安徽徽宁 | 技术协议澄清/黄玉忠
3 | 芳烃装置 | 隔漏型铠装热电偶 | 温度零件：“IEC”标准K型，绝缘型， CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣，Φ6，316SS ，接线盒形式防水型，SS304，1/2"NPT(F)，不低于IP65/保护套：整体棒料钻孔锥形保护管、渗透焊接，GH3030，根部Φ25,端部Φ21 内径Φ8， ASME Class150 RF 1-1/2"， 316SS\l=450mm\详见温度仪表规格书 | 台 | 2 | 2022.07.30前 | 1000 | 2000 | 浙江伦特\重庆川仪\安徽徽宁 | 技术协议澄清/黄玉忠
4 | 芳烃装置 | 隔漏型铠装热电偶 | 温度零件：“IEC”标准K型，绝缘型， CLASS I ±1.5℃或±0.4%∣t∣，Φ6，316SS ，接线盒形式防水型，SS304，1/2"NPT(F)，不低于IP65/保护套：整体棒料钻孔锥形保护管、渗透焊接，316SS，根部Φ25,端部Φ21 内径Φ8， ASME Class300 RF 1-1/2"， 316SS\l=400mm\详见温度仪表规格书 | 台 | 4 | 2022.07.30前 | 1000 | 4000 | 浙江伦特\重庆川仪\安徽徽宁 | 技术协议澄清/黄玉忠
16000