## 8只热电偶主页
|  |  |  | 热电偶规格书 THERMOELEMENT INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 | 50-00/R103
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 热电偶
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
|  | 6 | 管道等级 Pipe Class
7
温度元件 | Therm. Element | 8 | 分度号 Type |  | “IEC”标准 “K”型
|  | 9 | 温度元件型号 Therm. Element Model
|  | 10 | 测量端形式 Junction Style |  | 绝缘型
|  | 11 | 允差等级 Tolerance Rating |  | class I , ±1.5℃或±0.4%¦t¦
|  | 12 | 铠装套管外径/材质 Armored well Outside Dia./ Mat'l |  | Φ6 / GH3030
|  | 13 | 接线盒形式 Terminal Box Type |  | 防水型
|  | 14 | 接线盒材质 Terminal Box Mat'l |  | SS304
|  | 15 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 16 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 不低于IP65
|  | 17 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 18 | 偶丝尺寸 TC Wire Size
19
保护套 | Therm. Well | 20 | 保护套形式 Well Type |  | 直形、渗透焊接
|  | 21 | 保护套管材质 Well Mat'l |  | GH3030
|  | 22 | 保护套管外径 Well Outside Dia. |  | Φ22X5
|  | 23 | 过程连接 Process Conn. |  | 1-1/2" ASME Class150 RF
|  | 24 | 连接件材质 Conn. Mat'l |  | 316SS
25
26
27
28
29
其他 | Miscell | 30 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 31 | 型号 Model
32
说明 Note:
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-04-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
ENGINEERINGCORP./SINOPEC
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 8只热电偶次页
|  |  | 热电偶规格书 THERMOELEMENT INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  |  | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R103
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作/设计压力 | 操作/设计温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注1 | 备注2
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper./Design.Press. | Oper./Design.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | Remark1 | Remark2
No. |  |  |  |  | MPa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 31-TE-153B | 31-E-107烟气入口 |  | 烟气 | -2000～0Pa | 200～400 | 500 | 0～600 | 0～350 | 炉墙厚100 | 接4-20mA分体温变
2 | 31-TE-153C | 31-E-107烟气入口 |  | 烟气 | -2000～0Pa | 200～400 | 500 | 0～600 | 0～350 | 炉墙厚100 | 接4-20mA分体温变
3 | 31-TE-157B | 31-E-107烟气出口 |  | 烟气 | -2000～0Pa | 150～250 | 500 | 0～400 | 0～350 | 炉墙厚50 | 接4-20mA分体温变
4 | 31-TE-157C | 31-E-107烟气出口 |  | 烟气 | -2000～0Pa | 150～250 | 500 | 0～400 | 0～350 | 炉墙厚50 | 接4-20mA分体温变
5 | 32-TE-309B | 32-E-119烟气入口 |  | 烟气 | -3000～0Pa | 150～450 | 500 | 0～600 | 0～350 | 炉墙厚100 | 接4-20mA分体温变
6 | 32-TE-309C | 32-E-119烟气入口 |  | 烟气 | -3000～0Pa | 150～450 | 500 | 0～600 | 0～350 | 炉墙厚100 | 接4-20mA分体温变
7 | 32-TE-313B | 32-E-119烟气出口 |  | 烟气 | -3000～0Pa | 100～300 | 500 | 0～400 | 0～350 | 炉墙厚50 | 接4-20mA分体温变
8 | 32-TE-313C | 32-E-119烟气出口 |  | 烟气 | -3000～0Pa | 100～300 | 500 | 0～400 | 0～350 | 炉墙厚50 | 接4-20mA分体温变
说明 Note: 需满足SILII 认证要求,热电偶均不带温变,温变另行开列
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [6 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-04-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 2+2隔漏型铠装热电偶主页
|  |  |  | 热电偶规格书 THERMOELEMENT INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1266 | 50-00/R104
顾客要求 Client's
第 页共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 隔漏型铠装热电偶
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
|  | 6 | 管道等级 Pipe Class
7
温度元件 | Therm. Element | 8 | 分度号 Type |  | IEC标准 K型
|  | 9 | 温度元件型号 Therm. Element Model
|  | 10 | 测量端形式 Junction Style |  | 绝缘型
|  | 11 | 允差等级 Tolerance Rating |  | Class I, ±1.5℃或±0.4%¦t¦
|  | 12 | 铠装套管外径 Armored well Outside Dia. |  | Φ6 / 316SS
|  | 13 | 接线盒形式 Terminal Box Type |  | 防水型
|  | 14 | 接线盒材质 Terminal Box Mat'l |  | 304SS
|  | 15 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 16 | 防护等级 Enclosure Protection |  | IP65
防爆等级 Explosion Proof
|  | 18 | 偶丝尺寸 TC Wire Size |  | 厂标
|  | 19 | 铠装材料 Amored well mat'l
保护套 | Therm. Well | 20 | 保护套形式 Well Type |  | 整体棒料钻孔锥形保护管、渗透焊接
|  | 21 | 保护套管材质 Well Mat'l |  | GH3030
|  | 22 | 保护套管外径 Well Outside Dia. |  | 根部Φ25,端部Φ21 内径Φ8
|  | 23 | 过程连接 Process Conn. |  | ASME Class150 RF 1-1/2"
|  | 24 | 连接件材质 Conn. Mat'l |  | 316SS
25
26
27
28
29
其他 | Miscell | 30 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 31 | 型号 Model
32
说明 Note:1.热电偶不带温变，温变另行开列。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-04-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
ENGINEERINGCORP./SINOPEC
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 2+2隔漏型铠装热电偶次页
|  |  | 热电偶规格书 THERMOELEMENT INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091 D 1266 |  | 50-00/R104
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作/设计压力 | 操作/设计温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper./Design.Press. | Oper./Design.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | Remark
No. |  |  |  |  | Pa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 37-TE-253B | 空气预热器烟气入口 |  | 烟气 | -1000～0Pa | 150～400 | 450 | 0～600 | 0～100 | 炉墙厚100，L=150
2 | 37-TE-253C | 空气预热器烟气入口 |  | 烟气 | -1000～0Pa | 150～400 | 450 | 0～600 | 0～100 | 炉墙厚100，L=150
3 | 37-TE-257B | 空气预热器烟气出口 |  | 烟气 | -2000～0Pa | 100～300 | 400 | 0～500 | 0～100 | 炉墙厚50，L=150
4 | 37-TE-257C | 空气预热器烟气出口 |  | 烟气 | -2000～0Pa | 100～300 | 400 | 0～500 | 0～100 | 炉墙厚50，L=150
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [6 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-04-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's wriTEen permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 4只隔漏型铠装热电偶主页
|  |  |  | 热电偶规格书 THERMOELEMENT INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1266 | 50-00/R104
顾客要求 Client's
第 页共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 隔漏型铠装热电偶
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
|  | 6 | 管道等级 Pipe Class
7
温度元件 | Therm. Element | 8 | 分度号 Type |  | IEC标准 K型
|  | 9 | 温度元件型号 Therm. Element Model
|  | 10 | 测量端形式 Junction Style |  | 绝缘型
|  | 11 | 允差等级 Tolerance Rating |  | Class I, ±1.5℃或±0.4%¦t¦
|  | 12 | 铠装套管外径 Armored well Outside Dia. |  | Φ6 / 316SS
|  | 13 | 接线盒形式 Terminal Box Type |  | 防水型
|  | 14 | 接线盒材质 Terminal Box Mat'l |  | 304SS
|  | 15 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 16 | 防护等级 Enclosure Protection |  | IP65
防爆等级 Explosion Proof
|  | 18 | 偶丝尺寸 TC Wire Size |  | 厂标
|  | 19 | 铠装材料 Amored well mat'l
保护套 | Therm. Well | 20 | 保护套形式 Well Type |  | 整体棒料钻孔锥形保护管、渗透焊接
|  | 21 | 保护套管材质 Well Mat'l |  | 316SS
|  | 22 | 保护套管外径 Well Outside Dia. |  | 根部Φ25,端部Φ21 内径Φ8
|  | 23 | 过程连接 Process Conn. |  | ASME Class300 RF 1-1/2"
|  | 24 | 连接件材质 Conn. Mat'l |  | 316SS
25
26
27
28
29
其他 | Miscell | 30 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 31 | 型号 Model
32
说明 Note:1.热电偶不带温变，温变另行开列。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-04-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
ENGINEERINGCORP./SINOPEC
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 4只隔漏型铠装热电偶次页
|  |  | 热电偶规格书 THERMOELEMENT INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091 D 1266 |  | 50-00/R104
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作/设计压力 | 操作/设计温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper./Design.Press. | Oper./Design.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | Remark
No. |  |  |  |  | Pa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 37-TE-100B | 37-30"-PG-06001-F43F |  | H2,B,T,C8+A | 2.48 | 460 | 400 | 0～600 | 0～100 | FF现场总线
2 | 37-TE-100C | 37-30"-PG-06001-F43F |  | H2,B,T,C8+A | 2.48 | 460 | 400 | 0～600 | 0～100 | FF现场总线
3 | 37-TE-110B |  |  | H2,B,T,C8+A | 2.33 | 486 | 400 | 0～600 | 0～100 | FF现场总线
4 | 37-TE-110C |  |  | H2,B,T,C8+A | 2.33 | 486 | 400 | 0～600 | 0～100 | FF现场总线
FF现场总线
FF现场总线
FF现场总线
FF现场总线
4～20mA+HART
4～20mA+HART
FF现场总线
FF现场总线
FF现场总线
4～20mA+HART
FF现场总线
FF现场总线
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [6 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-04-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's wriTEen permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司