## 采购清单
福海创联锁优化技改项仪表设备申购计划表
序号 | 单位 名称 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 交货期 | 计划使用量 | 费用预算（元） |  | 备注 | 请购人
[9 empty] | 预计单价 | 预算金额
1 | 芳烃团队 | 孔板 |  | 10“ ASME CLASS 300\ISO5167法兰取压标准孔板，流体系数： .713801，直径比 .736875，孔径 182.32874，压损17654， 法兰：A105 孔板：316SS 垫片：金属八角垫片 \2对取压口，Down+45o，成套带NPT1/2"(M)取压短管（碳钢）。 每对取压短管分别为1/2"NPTX120L，1/2"NPTX160L\详见42、44-FE-005孔板规格书 | 套 | 2 | 2022.07.30前 | 2 | 8000 | 16000 | 丹东通博、菲时博特、江阴节流 | 技术协议澄清/黄玉忠
16000

## 规格书
|  |  |  | 节流装置规格书 ORIFICE PLATE INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R301
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 标准孔板（不带环室）
|  | 2 | 位号 Tag Number |  | 数量（台） | 42/44-FE-005 |  |  |  | 2
|  | 3 | 检测位置 Service |  |  | 42-10"-PL-01005
|  | 4 | 工艺管线尺寸 Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D |  |  | 273/247.6
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l |  | 管道等级 Pipe Class | ASTM A106 Gr.B |  | A53F SCH60
操作条件 | Process Condition | 6 | 介质名称 Fluid |  | 介质状态 Phase | HC C8芳烃 |  | 液体
|  | 7 | 操作压力 Oper. Press. MPa |  |  | 2.2
|  | 8 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  | 157
|  | 9 | 流量 Flow Rate | 液体 Liquid kg/h | 最大 MaxFlow | 456600 |  | kg/h
|  |  |  | 气体 Gas Nm3/h | 正常 NorFlow | 415100 |  | kg/h
|  |  |  | 蒸汽 STM kg/h | 最小 MinFlow | 207500 |  | kg/h
|  | 10 | 操作密度 Oper. Density |  | 分子量 Molecular Mass | 743.9 | kg/m3
|  | 11 | 操作粘度 Oper. Viscosity |  |  | 0.2 |  | mPa.s
|  | 12 | 等熵指数 Cp/Cv |  | 压缩系数 Com. Factor
|  | 13 | 相对湿度 Relative Humidity
|  | 14 | 饱和蒸汽压 Vap. Press MPa
|  | 15 | 饱和蒸汽密度 Vap.Density kg/m3
|  | 16 | 固体含量 Solid Mass Cont.
|  | 17 | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop Pa |  |  | 20000
18
计算数据 | Calculation Data | 19 | 满刻度流量 Flowmeter Scale |  | kg/h | 520000
|  | 20 | 满刻度差压 Full Scale Diff. Press. kPa |  |  | 40
|  | 21 | 流量系数 α |  |  | .713801
|  | 22 | 直径比 Beta Ratio (d/D) β(圆缺孔板为面积比） |  |  | .736875
|  | 23 | 孔径 Bore Diam. (d) @20℃. mm |  |  | 182.32874
|  | 24 | 1/4圆半径或偏心度 Quarter Circle Radius or eccentric distance mm
|  | 25 | 压力损失 Press. Drop |  | Pa | 17654
|  | 26 | 圆缺高度 Segmental High mm
|  | 27 | 最小流量限制 |  | kg/h | 23775.4
节流装置 |  | 28 | 不确定度 |  |  | 0.74
| Orifice Plate | 29 | 类型 Type |  | 计算标准 Applied Standard | Square Edge Orifice |  | ISO5167法兰取压标准孔板
|  | 30 | 公称压力 Pressure Rating MPa |  | 公称直径 DN mm | ASME CLASS 300 |  | 250(10")
|  | 31 | 材质 Mat'l |  | 厚度 Thickness mm | 316SS
32
取压法兰 | Orifice Flange | 33 | 过程连接 Process Conn.
|  | 34 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 垫片材质 Gasket's Mat'l | A105 |  | 金属八角垫片
|  | 35 | 螺栓材质 Mat'l |  | 螺母材质 Mat'l | A193GR.B7 |  | A194GR.2H
|  | 36 | 取压方式 TapsType |  | 尺寸 Size mm | 法兰取压 |  | 1/2"NPT(F)[1]
|  | 37 | 取压口方位 Taps Orientation |  | 带直管段 Meter Run | Down+45o |  | 无
|  | 38 | Jack Screw Material |  |  | A193GR.B7
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
|  | 42 | 流程图号 PID NO. |  |  |  | 42-T4031-001
说明 Note: |  |  | [1] 2对取压口，成套带NPT1/2"(M)取压短管（碳钢）。 每对取压短管分别为1/2"NPTX120L，1/2"NPTX160L。
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司