翔鹭码头高杆灯维修工程发包说明书

一、工程概况：

1、工程名称：翔鹭码头高杆灯维修工程

2、工程范围：包含但不限于高杆灯升降机构钢丝绳更换、钢丝绳滑轮更换；电机、减速机检查保养、三角皮带更换；灯盘顶部防护罩更换；时控电路板、投光灯具、电缆、限位开关更换等。

3、工期：合同签订后30日天内完工

4、工程地点：福建漳州古雷经济开发区翔鹭码头。

二、承揽商资质要求：

具备高处作业资质。

三、工程说明：

1、本维修工程共6座可升降式高杆灯（30米2座、15米4座），灯具包含升降机构（电机、减速机、钢丝绳、滑轮、操作按钮、限位开关等）、时控电路（时控开关、接触器、断路器等）、供电电缆、控制电缆、投光灯具。

2、主要维修工作内容：

（1） 30米高杆灯1#、2#，15米高杆灯1#-4#灯盘钢丝绳、主钢丝绳生锈断丝断股需全部更换，灯杆顶部防雨罩腐蚀破损需全部更换。

（2）30米高杆灯1#、2#，15米高杆灯1#-4#主电缆破损老化需更换，控制电缆破损老需更换。

（3）6座高杆灯控制按钮在脱钩/挂钩、上升/停止/下降时无法正常使用，需更换限位开关和控制手操器。

（4）6座高杆灯的钢丝绳滑轮、电缆滑轮磨损卡涩已无法正常使用，需全部更换。

（5）6座高杆灯上原安装的高压纳灯已故障无法正常使用，需更换成高效节能LED投光灯具。

（6）更换6座高杆灯内时控电路控制板，控制板需与灯具的功率和实际匹配。

（7）6座高杆灯底部电气控制门防水密封不良，需进行密封防尘防水处理。

（8）2#高杆灯上有安装4个边检、海关、海事专用摄像头，需更换三合一组合电缆供监控使用，灯杆升降时视频监控电缆需同时升降，确保视频监控的可靠使用。

3、除特别注明外，本项目所有维修材料均由承揽商提供。

4、钢丝绳选用304不锈钢材质，结合现场的气候环境应保证其使用寿命不少于8年。

5、电缆须选用(宝胜科技、南平太阳、江苏上上)知名橡套电缆厂家产品，电缆载流量应满足灯具运行使用的最大电流。

6、本工程所用材料必须提供完整的质量证明文件，经验收合格后方可使用。

7、承揽商负责所列维修项目的材料供货、安装、测试直至正常投入使用。

8、在维修过程中使用吊车由发包方解决，其它施工机具由承揽商解决。

9、维修完成后由承揽商提供完工报告交由发包方确认验收。

四、施工标准和规范：

1、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

3、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

五、维修质量保固：

1、维修质量保固期为三年。

2、自完工验收之日起三年内，一般质量问题3日内修复，存在安全隐患的24小时内处理。

六、其它

1、承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对相关设施、设备及附件等造成的损坏由承揽商负责修复和赔偿。

2、当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

3、承揽商施工期间不允许进入与施工无关的区域。

4、承揽商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

附件：1、材料预估表:

| 类别 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15米中杆灯 | 电气控制板 | 380V 40A,三路控制， | 套 | 4 |  |
|  | 主钢丝绳 | 10#，304不锈钢 | 米 | 70 | 每盏17米 |
|  | 副钢丝绳 | 8#，304不锈钢 | 米 | 210 | 每盏51米 |
|  | 橡套电缆 | YZ-4*6 m㎡ | 米 | 70 | 每盏17米 |
|  | 限位开关 | LXK3-20S/T(IP65) | 套 | 12 |  |
|  | 五金皮带配件 | 根据现场需求 | 套 | 4 |  |
|  | 控制电缆 | YZ-4*1.5 | 米 | 70 | 每套17米 |
|  | 三防LED灯具 | 220v 360w 3500K IP66,铸铝合金外壳，钢化玻璃罩 | 套 | 24 | 创正电气股份有限公司\华荣科技股份有限公司\库柏电气（上海）有限公司 |
|  | 不锈钢防水罩 | 非标实测 | 套 | 4 |  |
| 30米高杆灯 | 电气控制板 | 380V 80A,三路控制 | 套 | 2 |  |
|  | 主钢丝绳 | 12#,304不锈钢 | 米 | 70 | 每套32米 |
|  | 副钢丝绳 | 10#，304不锈钢 | 米 | 200 | 每套96米 |
|  | 橡套电缆 | YZ-4X10 m㎡ | 米 | 70 | 每套32米 |
|  | 限位开关 | LXK3-20S/T(IP65) | 套 | 6 |  |
|  | 五金皮带配件 | 根据现场需求 | 套 | 2 |  |
|  | 控制电缆 | YZ-4*1.5 | 米 | 70 | 每套32米 |
|  | 三合一电缆 | 含电源、光纤、网络线 | 米 | 60 | 视频监控专用 |
|  | 三防LED灯具 | 220v 500w 3500K IP66,铸铝合金外壳，钢化玻璃罩 | 套 | 30 | 创正电气股份有限公司\华荣科技股份有限公司\库柏电气（上海）有限公司 |
| 其它 | 平台作业车 | 高度42米 | 台 | 1 | 租赁使用 |

以上材料均由承揽商供货及安装调试，承揽商需到场勘测并提供不低于以上所列材料，合同签订后如需增补材料，不得以任何理由要求追加费用。