## 首页
|  | 氧分析仪规格书 OXYGEN ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
|  |  | LPEC's | 413091D1211 |  |  | 50-00/R508
|  | 自控部分 | 顾客要求 Client's
|  |  | 设计阶段 Phase | 详细设计 |  |  | 第 页 共 页 Page of
工厂(公司)名称 Client： 腾龙芳烃（漳州）有限公司
项目名称 Project： 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程
装置及(或)单元名称 Unit： 芳烃联合装置连续重整装置
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description
|  |  | 编 制 PREP'D |  | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 33AT019B
|  |  | 氧分析仪规格书 OXYGEN ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091D1211 | 50-00/R508
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
分析仪表名称： 在线氧分析仪
仪表位号：33-AT-019B ； 数量： 1套
1. 总则
测量分析对象：循环氮气冷却器33-E-103出口氮气管线 (气相)
装置名称： 芳烃联合装置连续重整装置
2．现场工艺条件和介质组成
采样管线: 33-E-103出口氮气管线 ；33-6"-N2-12002-A51F
管道材质：A106GR.B ；管道等级：A51F/SCH40
操作温度/设计温度：44/153℃；操作压力/设计压力：0.225/0.93 MPaG
过程连接 3/4" ANSI Class 300 RF
快速返回管线： 排大气
介质组分及测量范围：
|  |  | Components | Concentration |  | Range & DCS Tag NO.
|  |  | NITROGEN | 100 Vol%
|  |  | OXYGEN | 0 Vol% |  | 0-1 VOL% / 33-AI-019B 33-ASHH-019B
3. 系统规格要求
| 1) | 供货商应提供适合上述操作条件的全套分析仪系统，包括 分析单元、控制单元、标定和载气系统等。
其采样预处理系统来自33-AT-018B, 供方必须确保与其匹配。
分析仪为热导式（Thermo Condictivity Analyzer).
| 2) | 整套分析仪系统为现场安装，供方应考虑整套分析仪系统的足够防护以适应环境条件，包括大雨
和阳光直射等.
| 3) | 防爆等级： Ex dⅡCT4 防护等级：IP65
| 4) | 分析仪信号输出为4～20mA（相同的两路独立输出，用户可选择同时接入两路或任选接入其中一路）,
系统还应具备提供必要的报警输出功能（干触点)。
| 5) | 完全响应时间（自采样至分析结果输出）：小于30秒； 精度：±1% FS；重复性：±0.5% FS。
| 6) | 本分析仪参与装置联锁和重要控制，供货商需在确保满足工艺条件及测量要求的前提下，对系统
进行优化以提高分析仪系统的安全性、可靠性。
| 7) | 专利商对分析仪系统的要求见附件G.(注意 33-AT-019与33-AT-018共用部分）
| 8) | 供方提供全部管线管件除了特定工况所需的特殊材质外，应为316SS.
4. 公用工程及环境条件
| 1) | 供电： 220VAC± 10% 50HZ ± 1HZ
| 2) | 净化压缩空气：0.4～0.8MPaG, AMB
| 3) | 循环冷水： 0.6MPaG, 34℃ ;
| 4) | 氮气： 0.5～0.7MPaG, AMB
| 5) | 环境温度范围： 4.7～38.2℃； 年平均相对湿度 80% ;最大相对湿度 98%
5.说明
| 1) | 供方所提供的产品和配置，必须是完整的，无缺项的。供货商必须确保分析仪系统的完整性。
| 2) | 供货商提供设备说明书,数据手册(操作手册)及所有有关图纸.
| 3) | 供货商提供必要的备品备件。
| 4) | 供货商提供必要的现场服务，指导分析仪的安装、投用及标定。
| 5) | 供货商对所提供的分析仪，附件和附属设备的质量，技术规格，文件图纸资料，技术服务，
工程服务，包装运输，开箱检验，安装指导，现场测试，设备运行等各个环节负有完全责任。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [7 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  | 氧分析仪规格书 OXYGEN ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091D1211 | 50-00/R508
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
附件G：
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [7 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  | 氧分析仪规格书 OXYGEN ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091D1211 | 50-00/R508
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
附件G: 接上页
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [7 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司